Струмові навантаження на кабелі і дроти (проводи).
|

Струмові навантаження, встановлені в нормативних документах, що діють, по використанню кабелів і дротів (проводів) в електричних мережах, вказані в таблицях 1 - 11. Вказані значення струмів приведені для температур навколишнього повітря +25 °С і землі +15 °С для усереднених умов прокладання. У разі потреби вибору конкретного струмового навантаження для конкретного типу кабелю або проводу і конкретних умов прокладання, необхідно керуватися методиками, вказаними в стандартах і правилах.

| Перетин струмопровідної жили, мм2 | Для дротів, прокладених |
| --- | --- |
|  | відкрито | у одній трубі |
|  |  | два одножильних | три одножильних | чотири одножильних | одного двожильного | одного трижильного |
| 0,5 | 11 |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |

Таблиця 1. Допустимий тривалий струм|тік| для дротів|проводів| з|із| гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з|із| мідними жилами, А

Таблиця 2. Допустимий тривалий струм|тік| для дротів|проводів| з|із| гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з|із| алюмінієвими жилами, А

| Перетин струмопровідної жили, мм2 | Для дротів, прокладених |
| --- | --- |
|  | відкрито | у одній трубі |
|  |  | два одножильних | три одножильних | чотири одножильних | одного двожильного | одного трижильного |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |

Таблиця 3. Тривало допустимий струм|тік| для гнучких кабелів і дротів|проводів| з|із| гумовою ізоляцією, А

| Перетин струмопровідної жили, мм2 | Одножильні | Двожильні | Трижильні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 12 |  |  |
| 0,75 | 16 | 14 |  |
| 1,0 | 18 | 16 |  |
| 1,5 | 23 | 20 |  |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 50 | 43 | 36 |
| 6 | 65 | 55 | 45 |
| 10 | 90 | 75 | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 |
| 25 | 160 | 125 | 105 |
| 35 | 190 | 150 | 130 |
| 50 | 235 | 185 | 160 |
| 70 | 290 | 235 | 200 |

Таблиця 4. Допустимий тривалий струм|тік| для дротів|проводів| з|із| мідними жилами з|із| гумовою ізоляцією для електрифікованого транспорту 1, 3 і 4 кВ|, А

| Перетин струмопровідної жили, мм2 | Струм | Перетин струмопровідної жили, мм2 | Струм | Перетин струмопровідної жили, мм2 | Струм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
| 1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
| 2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
| 4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
| 6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
| 10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |

Таблиця 5. Допустимий тривалий струм|тік| для кабелів з|із| мідними жилами з|із| паперовою просоченою ізоляцією на низьку напругу|напруження| в свинцевій оболонці, що прокладаються в землі, А

| Перетин струмопровідної жили, мм2 | Для кабелів |
| --- | --- |
|  | одножильних до 1 кВ | двожильних до 1 кВ | трижильних напругою, кВ | чотирижильних до 1 кВ |
|  |  |  | доЗ | 6 | 10 |  |
| 6 | 80 | 70 |  |  |  |  |
| 10 | 140 | 105 | 95 | 80 | 85 |  |
| 16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
| 25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
| 35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
| 50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
| 70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
| 95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
| 120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
| 150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395 |
| 185 | 755 | 490 | 440 | 400 | 450 |  |
| 240 | 880 | 570 | 510 | 460 |  |  |
| 300 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 400 | 1220 |  |  |  |  |  |
| 500 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 625 | 1520 |  |  |  |  |  |
| 800 | 1700 |  |  |  |  |  |

Таблиця 6. Допустимий тривалий струм|тік| для кабелів з|із| мідними жилами з|із| паперовою просоченою ізоляцією на низьку напругу|напруження| в свинцевій оболонці, що прокладається в повітрі, А

| Перетин струмопровідної жили, мм2 | Для кабелів |
| --- | --- |
|  | одножильних до 1 кВ | двожильних до 1 кВ | трижильних напругою, кВ | чотирижильних до 1 кВ |
|  |  |  | до 3 | 6 | 10 |  |
| 6 | 55 | 45 |  |  |  |  |
| 10 | 95 | 75 | 60 | 55 | 60 |  |
| 16 | 120 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 |
| 25 | 160 | 130 | 105 | 90 | 85 | 100 |
| 35 | 200 | 150 | 125 | 110 | 105 | 120 |
| 50 | 245 | 185 | 155 | 145 | 135 | 145 |
| 70 | 305 | 225 | 200 | 175 | 165 | 185 |
| 95 | 360 | 275 | 245 | 215 | 200 | 215 |
| 120 | 415 | 320 | 285 | 250 | 240 | 260 |
| 150 | 470 | 375 | 330 | 290 | 270 | 300 |
| 185 | 525 | 375 | 325 | 305 | 340 |  |
| 240 | 610 | 430 | 375 | 350 |  |  |
| 300 | 720 |  |  |  |  |  |
| 400 | 880 |  |  |  |  |  |
| 500 | 1020 |  |  |  |  |  |
| 625 | 1180 |  |  |  |  |  |
| 800 | 1400 |  |  |  |  |  |

Таблиця 7. Допустимий тривалий струм|тік| для кабелів з|із| алюмінієвими жилами з|із| паперовою просоченою ізоляцією на низьку напругу|напруження| в свинцевій оболонці, що прокладаються в землі, А

| Перетин струмопровідної жили, мм2 | Для кабелів |
| --- | --- |
|  | одножильних до 1 кВ | двожильних до 1 кВ | трижильних напругою, кВ | чотирижильних до 1 кВ |
|  |  |  | до 3 | 6 | 10 |  |
| 6 | 60 | 55 |  |  |  |  |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | 65 |  |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
| 185 | 580 | 380 | 340 | 310 | 345 |  |
| 240 | 675 | 440 | 390 | 355 |  |  |
| 300 | 770 |  |  |  |  |  |
| 400 | 940 |  |  |  |  |  |
| 500 | 1080 |  |  |  |  |  |
| 625 | 1170 |  |  |  |  |  |
| 800 | 1310 |  |  |  |  |  |

Таблиця 8. Допустимий тривалий струм|тік| для кабелів з|із| алюмінієвими жилами з|із| паперовою просоченою ізоляцією на низьку напругу|напруження| в свинцевій оболонці, що прокладаються в повітрі, А

| Перетин токопроводящеи жили, мм2 | Для кабелів |
| --- | --- |
|  | одножильних до 1 кВ | двожильних до 1 кВ | трижильних напругою, кВ | чотирижильних до 1 кВ |
|  |  |  | до З | 6 | 10 |  |
| 6 | 42 | 35 |  |  |  |  |
| 10 | 75 | 55 | 46 | 42 | 45 |  |
| 16 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
| 25 | 125 | 100 | 80 | 70 |  |  |